报 价 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **物品名称** | **主要技术参数或需求内容** | **单价（报价机构填写）** | **数量** | **总价（报价机构填写）** |
| 电磁屏蔽机柜 | 1. 屏蔽效能:满足国家保密标准BMB19-2006《电磁泄漏发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》的C级标准，并提供国家保密科技测评中心针对该产品的认证证书复印件（带生产厂家鲜章）； 2. 壳体：不小于1.5mm厚的冷轧钢板焊接成的全密闭箱体，经镀锌与油漆等防腐蚀处理； 3. 通风波导窗：蜂窝型，上下各一套，尺寸不小于300\*300mm，顶部和底部安装风扇； 4. 19英寸37U标准机柜 ；工作电压：AC220V±10%，50Hz；最大工作电流：32A； 5. 双绞线波导管：外径Φ12mm，数量不少于10根；光纤波导管：外径Φ16mm，数量不少于10根；屏蔽机柜门的数量≥2（前后开门）； 6. 规格尺寸：不小于700×1000×2000mm（宽×深×高）； 7. 基本配件：2组风扇，每组6个；2套6位PDU（接口配置32A工业连接器）；1个32A电源滤波器；2个波导窗；3个设备托盘。 |  | 4套 |  |
| 六类屏蔽网线 | 用于机柜间设备连接的六类屏蔽网线，需符合国家保密局相关标准 |  | 100米 |  |
| 屏蔽水晶头 | 符合国家保密局相关标准的屏蔽水晶头 |  | 50个 |  |
| **合计** | **小写： 元 大写： 元整** | | | |
| **资格要求** | 响应人必须符合以下规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 | | | |
| **供货及要求** | 1.交货时间：合同签订后20个工作日内；  2.到货地点：北京市海淀区百胜村1号国土卫星中心2层机房； | | | |
| **付款方式** | 货物到达现场安装完毕并通过验收后，20个工作日内一次性付款； | | | |
| **成交规则** | 本次采购最高限价为80000.00元人民币，针对质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商，对所有符合要求的供应商所报价格去掉1个最高报价及1个最低报价后取平均值，价格低于平均值20%以上的视同为不合理低价，将被排除。合同将授予符合要求、能圆满履行合同、且所报合理价格最低的参选人。 | | | |
| **其他说明** |  | | | |
| **报价单位名称** |  | | | |
| **联系人及联系方式** |  | | | |
| **报价要求** | 1. 请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2. 请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并扫描提交； 3. 所有扫描件应**打包（建议使用rar或7z格式）**并注明报价单位名称和供货内容； 4. 最高限价：上述所有物品总价**不超过8万元**，超出最高限价的报价视为无效报价，将不予采纳； 5. 递交截止时间：请于2020年04月20日17点00分前； 6. 递交方式：[电子版递交，请将扫描件发送至xins@lasac.cn；](mailto:电子版递交，请将扫描件发送至xins@lasac.cn；) 7. 递交地址：无 8. 联系人：信老师； 联系电话：010-68412202。 | | | |